Утверждаю:

Руководитель технического

отдела  ООО “НАГ”

_____________Новиков С.В.

___________________2017г

Методика проверки ИБП серии СМ

Екатеринбург

2017г

Перечень выполняемых работ при проведении ТО ИБП

Внимание: Перед началом работ необходимо обеспечить наличие средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током: диэлектрические инструменты, диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики.

1.	Вскрытие защитных панелей, визуальный осмотр источника бесперебойного питания, компонентов, узлов и модулей. Проверка наличия контура заземления

2. 	Проверка АКБ

- визуальный осмотр на предмет повреждений, вздутий, окислений

- правильность подключения цепи АКБ

- количество подключенных АКБ, сверяем с настройками ИБП

2.	Снять напряжение с токоведущих частей (обесточить ИБП)

Проверка физического подключения коммуникаций

- наличие окислений

- ослабление крепежа

- повреждение проводов

- правильность подключения, согласно инструкции

3. 	Работа от сети

- запуск ИБП от трехфазной сети

- ИБП переходит в штатный режим работы, полностью запустившись

- смотрим показания выходных параметров на панели мониторинга, сравниваем их с показаниями измерительного прибора. Проводим сравнения с нагрузкой и без нее.

- проводим сравнения измеренной мощности нагрузки с фактически приложенной.

4. 	Работа от АКБ

- производим отключение трехфазной сети от ввода ИБП

- фиксируем переход ИБП на режим работы от АКБ, что подтверждается соответствующей индикацией

- смотрим выходные параметры, наличие отклонений

5. 	Форма сигнала

- проводим сравнение формы сигнала на входе и на выходе ИБП по каждой из фаз.

- проводим сравнение формы сигнала на выходе, с нагрузкой и без нагрузки

- проводим сравнение формы сигнала на выходе при работе от сети и при работе от АКБ

6. 	Работа в режиме Bypass

- инициируем переход ИБП в режим байпас, нажатием соответствующей кнопки пульте управления (BYP)

- переходим в обычный режим, нажатием соответствующей кнопки на пульте управления (INV)

- переходим в режим байпас, используя сервисный ручной переключатель (maintenance)

7. 	Авария одного из силовых модулей (для схемы с резервированием)

- имитируем выход из строя одного силового модуля: выкручиваем все болты, которые фиксируют модуль, извлекаем модуль. Вся нагрузка должна распределиться между оставшимися модулями.

- устанавливаем модуль обратно, закручиваем все болты. Должна начаться инициализация модуля, после чего значения нагрузка вновь должна распределиться между всеми модулями.

8. 	Мониторинг

- мониторинг осуществляется непосредственно на панели управления ИБП

здесь присутствует вся необходимая информация о текущей работе ИБП: входное\выходное напряжение, частота, ток на входе\выходе по каждой фазе, нагрузка в процентах и Ваттах, напряжение и ток протекающие через АКБ….

-	мониторинг осуществляется посредствам SNMP-карты

позволяет отслеживать напряжение на входе\выходе, частоту на входе\выходе, нагрузку по каждой фазе в процентном эквиваленте, текущий статус работы, наличие аварий.. А так же позволяет хранить лог данных и отправлять уведомления посредствам SNMP протокола.

9. 	Разрыв цепи АКБ

- отключаем АКБ

- ИБП сигнализирует о потери связи с АКБ, о чем пишет на экране управления.

10.	Проверка режимов работы ИБП – нормальный режим, режим статического байпаса, режим сервисного байпаса, режим от батарей. Проверка корректности перехода между режимами.

11.	Измерение входных и выходных параметров ИБП (напряжение и частота на входе/выходе, потребляемые токи, рабочая температура и т.д.) в различных режимах.

12.	Проверка мониторной панели (кнопки управления, индикация ЖК-экрана, световая и звуковая сигнализация).

13.	Проверка сопротивления изоляции подведенных к ИБП коммуникаций

14.	Проверка конденсаторов, установленных в ИБП

Аккумуляторные батареи

1.	Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей и окислившихся контактов.

2.	Выборочная проверка параметров аккумуляторных батарей (контрольный замер емкости, напряжения)

3.	Протяжка соединений.

Акт о проведенных работах

Этап 1.

| Внешний осмотр ИБП |  |
| --- | --- |
| - визуальные повреждения |  |
| - загрязнения |  |
| - интенсивность работы теплоотводящих вентиляторов |  |
| Регистрируем показания непосредственно с дисплея ИБП |  |
| - входное напряжение (А,В,С) |  |
| - входная частота (А,В,С) |  |
| - выходное напряжение (А,В,С) |  |
| - выходная частота (А,В,С) |  |
| - напряжение на АКБ (положительное\отрицательное плечо) |  |
| - уровень заряда АКБ (%) |  |
| - температура инвертора (каждый силовой модуль) |  |
| - нагрузка в % |  |
| - нагрузка в Амперах |  |
| - нагрузка в Ваттах |  |
| Регистрируем показания с карты мониторинга |  |
| - входное напряжение (А,В,С) |  |
| - входная частота |  |
| - выходное напряжение (А,В,С) |  |
| - выходная частота |  |
| - напряжение на АКБ |  |
| - уровень заряда АКБ |  |
| - нагрузка по фазам в % |  |

Этап 2.

| Проводим испытания, в режиме работы от АКБ |  |
| --- | --- |
| - отключить вводное питание соответствующим автоматом в РЩ |  |
| - ИБП перешел на режим работы от АКБ |  |
| - выходное напряжение (А,В,С) по показаниям ИБП |  |
| - выходное напряжение (А,В,С) по показаниям модуля мониторинга |  |
| - форма сигнала при работе от АКБ (А,В,С) |  |
| - включаем вводное питание |  |
| - ИБП перешел на работу от сети |  |

Этап 3.

| Проводим испытания в режиме сервисного байпаса |  |
| --- | --- |
| - ИБП перешел на режим работы байпас после соответствующей команды с пульта управления |  |
| - ИБП вернулся из режима байпас после соответствующей команды с пульта управления |  |
| - ИБП перешел на режим работы байпас после включения рубильника Maintenance |  |
| - ИБП вернулся из режима байпас после выключения рубильника Maintenance |  |

| Этап 4. Осмотр и диагностика АКБ |  |
| --- | --- |
| - внешние повреждения АКБ (деформация, вздутие корпуса) |  |
| - температура каждого АКБ |  |
| - внутреннее сопротивление АКБ (проверяем через час после отключения от ИБП) |  |
| - наличие окислившихся контактов |  |

Этап 5.

| Проводим анализ формы сигнала при помощи осциллографа (режим работы от сети) |  |
| --- | --- |
| - форма сигнала на входе/выходе фаза А |  |
| - форма сигнала на входе/выходе фаза В |  |
| - форма сигнала на входе/выходе фаза С |  |
| Проводим анализ формы сигнала при помощи осциллографа (режим работы от АКБ) |  |
| - форма сигнала на выходе фаза А |  |
| - форма сигнала на выходе фаза В |  |
| - форма сигнала на выходе фаза С |  |

Диагностику провел ____________________________/____________(ФИО/подпись)

Дата_________________________