Алгоритм включения SNR-UPS-ONT-200-HIPXL33

1. Снимаем нижнюю крышку передней панели (со стороны двери) и подключаем вводные фазы к соответствующим контактным группам
2. Рубильник механического байпаса переводим в положение ON (находится с задней стороны ИБП)
3. Подаем питание на подключенные фазы
4. Рубильник вводного напряжения (Input) переводим в положение ON
5. На дисплее даем команду включения ИБП
6. Рубильник выходного напряжения (Output) переводим в положение ON
7. ИБП готов к работе. Рубильник механического байпаса можно не выключать.

Методика выключения

1. На дисплее даем команду отключения ИБП (переход в режим байпас)
2. Рубильник механического байпаса переводим в положение OFF
3. Рубильник вводного напряжения (Input) переводим в положение OFF
4. Примерно через 30 секунд, ИБП должен полностью отключиться.