Утверждаю:

руководитель технического

отдела ООО “НАГ”

___________Новиков С.В.

_________________2017г

Программа и методика испытаний

Источников Бесперебойного Питания (ИБП)

Екатеринбург

2017 г.

# Назначение

Данная программа и методика испытаний Источников Бесперебойного Питания (ИБП) предназначена для подтверждения соответствия техническим требованиям к ИБП. Настоящая Методика описывает алгоритмы и определяет способы, применяемые при тестировании в ООО “НАГ”.

# Общие положения

## Область применения

Положения Методики распространяются на технические подразделения Общества, которые проводят тестирования оборудования для массового и корпоративного сегментов рынка на сетях связи Общества.

## Термины, определения и сокращения

Для целей Методики в ней используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений Общества, а также следующие:

| Лаборатория | - | Лаборатория технического отдела ООО НАГ (Екатеринбург, ул. Предельная 57/2). |
| --- | --- | --- |
| Образцы оборудования | - | Образцы оборудования, переданные для проведения тестирования. Аппаратная и программная версия образцов оборудования должны полностью совпадать с версией, поставляемой в дальнейшем на сеть связи Общества. |
| Тестирование | - | Процесс испытаний оборудования. |
| Тестирование после доработки | - | Испытания оборудования, ранее прошедшее тестирование с результатом «Рекомендовано с замечаниями». |
| Технические требования (ТТ) | - | Детализированные требования к поддерживаемому функционалу, соответствию стандартам и параметрам оборудования. |
| ИБП | - | Источник Бесперебойного Питания |
| ЛАТР | - | Лабораторный автотрансформатор |
| АКБ | - | Аккумуляторная батарея |
| ПМИ - | - | Программа и методика испытаний оборудования |

# Программа испытаний

## Цель тестирования

Тестирования проводятся согласно программе и методике испытаний ООО “НАГ” для источников бесперебойного питания для подтверждения соответствия требований нормативных документов и заявленных технических характеристик.

## Условия и порядок проведения тестирования

Тестирование проводится в Лаборатории ООО “НАГ” г. Екатеринбург, ул. Предельная 57/2. совместной рабочей группой, куда входят технические специалисты Общества. По результатам составляется протокол тестирования, содержащий:

- Модель тестируемого оборудования, его аппаратная и программная версия;

- Период проведения испытаний;

- Краткое заключение с рекомендацией по использованию;

- Перечень проводимых тестов с полученными результатами;

- Состав рабочей группы с указанием ФИО, должностей, и их подписи.

Тестирование может быть приостановлено, если какие-либо факторы могут повлечь нарушение правил и мер безопасности для персонала или создать условия, препятствующие нормальной эксплуатации тестируемого оборудования, измерительных приборов и другого оборудования Общества. Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях и условиях климатических испытаний, установленных производителем.

За нормальные климатические условия испытаний должны быть приняты следующие:

температура окружающего воздуха  -  +(20±10)°С;

относительная влажность воздуха - (45-80)% при температуре до 25°С;

атмосферное давление -  (84-107)кПа (630-800 мм рт. ст.).

Заданные климатические условия испытаний достигаются выдержкой оборудования в этих условиях в течение нормированного интервала времени, установленного производителем.

.	При испытаниях, оборудование устанавливают в том же положении, что и при эксплуатации.

.	При испытаниях в качестве источника переменного тока может быть применена электрическая сеть общего назначения, если иное не установлено производителем.

.	Испытания должны проводиться при работе на эквивалентную нагрузку, параметры которой не должны отличаться более чем на 5% от устанавливаемых нормированных значений. Перед началом проведения испытаний устанавливается номинальное значение выходного напряжения и тока нагрузки.

.	Оборудование испытывают в комплекте, предусмотренном ТУ и/или эксплуатационной документацией, совместно с минимально необходимым составом технических средств, функционально взаимодействующих с испытуемым оборудованием.

.	Технические средства, функционально взаимодействующие с испытуемым оборудованием, или источники сигналов, необходимые для обеспечения функционирования оборудования при проведении испытаний, могут быть заменены имитаторами.

.	Класс точности приборов и методы измерений должны быть выбраны такими, чтобы гарантировать точность, задаваемую для каждого измерения:

Перед началом тестирования производятся подготовительные работы, которые включают в себя:

- Подготовку стенда в соответствии с методикой и схемой проведения испытаний;

- Настройку измерительных приборов и вспомогательного оборудования;

- Монтаж и настройку тестируемого оборудования.

- На тестирование предоставляются и используются в работе:

тестируемое оборудование в заявленной комплектации, включая версии программной и аппаратной части;

- Техническая документация: спецификация, руководство и пр.;

- Сертификаты и декларации соответствия.

Тестирование проводится полностью по одной (каждой) модели оборудования, включая одну версию аппаратного и одну версию программного обеспечения. Если в процессе тестирования выясняется необходимость в замене моделей и/или версий оборудования, то все процедуры полностью повторяются.

Протокол тестирования подписывается членами рабочей группы и заверяется руководителем структурного подразделения Общества, проводившего тестирование. При отсутствии подписи представителя производителя, в протокол заносится соответствующая запись с пояснением причины.

Оборудование, используемое для испытаний, является эталонным и применяется для всех испытуемых устройств.

Настройкой оборудования, используемого для испытаний, занимаются специалисты Лаборатории. На период испытаний доступ к управлению оборудованием имеют только специалисты лаборатории.

В случае выхода из строя или некорректной работы в процессе проверок оборудования, используемого для испытаний, оно может быть заменено на аналогичное. В таком случае специалисты Лаборатории могут принять решение о повторной проверке устройств предоставленных для испытаний.

## Руководящие документы и запись результатов тестирования

Согласно Процедуре при проведении тестирований используются следующие

внутренние нормативные документы:

- Вышестоящая Процедура;

- Технические требования.

- Технические условия на испытуемое оборудование (предоставляются производителем оборудования).

В процессе выполнения тестовых процедур ПМИ участники тестирования заносят полученные данные в протокол и выставляют отметку “Тест пройден” или “Тест не пройден”.

Если тест не был пройден, в поле «Комментарии» приводится краткое обоснование причины.

Если какой-то тест не был произведен, то напротив него заполняется поле «Комментарии» с пояснением причины, а поля “Тест не пройден” и “Тест пройден” остается пустым.

## Состав тестируемого оборудования и его характеристики

-ИБП в комплектации и в соответствии с требованиями, указанными в Технических требованиях, с необходимой технической документацией

-комплект аккумуляторных батарей ( таких же, как в ИБП) с комплектом проводов, для соединения их в группу , для проведения тестов АКБ, с необходимой технической документацией

## ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

| Номер п/п | Наименование СИ | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф цифровой запоминающий | Hanteck TDS1002C-EDU |  |
| 2 | Мультиметр цифровой прецизионный | CEM-DT9939 |  |
| 3 | Измерительные клещи-ваттметр | Mastech MS2138 | MBHC011290 |
| 4 | Автотрансформатор (ЛАТР) | FNEX-5 |  |
| 5 | Блок нагрузочных резисторов | Zeni Thsun 380/30 |  |
| 6 | Блок нагрузочных резисторов | Zeni Thsun 220/10 |  |

# Методика испытаний

4.1.	Проверка соответствия требованиям нормативных документов и заявленных технических характеристик ИБП.

4.1.1	Визуальный осмотр

| Цель | - Проверка внешнего вида, комплектации, документации и соответствия требуемым габаритам. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - 1. Провести визуальный осмотр ИБП на соответствие ТТ, проверить комплектацию, документацию и произвести замеры габаритов ИБП., |  |
| Ожидаемый результат | Документация - ИБП и АКБ должны иметь Декларации соответствия в системе сертификации «Связь» Министерства связи России - Для ИБП: Технические характеристики, Руководство по эксплуатации - Для АКБ: Технические характеристики, Руководство по эксплуатации, разрядные таблицы. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.2  Проверка выходного напряжения ИБП при работе от внешней сети и  диапазона входного напряжения без перехода на АКБ

| Цель | 1.Проверить выходное напряжения во всем рабочем диапазоне ИБП без перехода на АКБ. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к ИБП источник питания с регулируемым выходным напряжением. - Подключить к выходным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и осциллограф. - Подключить номинальную нагрузку, соответствующую мощности установленного ИБП. Подавать последовательно напряжение питания из заявленного рабочего диапазона , включая граничные показатели. По осциллографу зафиксировать момент перехода на АКБ ( в нижней и верхней части диапазона). - Убедиться в работе узла регулирования напряжения. Проверить наличие и соответствие заявленному значение напряжения на выходе ИБП. С помощью цифрового мультиметра проанализировать выходное напряжение. определив диапазон выходного напряжения, в зависимости от входного. Сравнить полученный рабочий диапазон входного напряжения без перехода на АКБ с заявленным |  |
| Ожидаемый результат | Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ не менее162...290 В, и соответствует заявленному. Узел регулирования напряжения работает. Выходное напряжение ИБП соответствует заявленным данным. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.3 Проверка установившегося отклонения выходного напряжения  ИБП при работе от АКБ.

| Цель | 1.Проверить установившееся отклонение выходного напряжения ИБП при переходе на АКБ, и его соответствие заявленным параметрам. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - При отключенном внешнем напряжении и переходе на батареи, подключить цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 на выход ИБП и определить начальное значение выходного напряжения. - Измерять выходное напряжение при нормированных наименьших и наибольших значениях выходного тока. - За результат измерений принимают наибольшее и наименьшее по абсолютным значениям выходное напряжение. Значение установившегося отклонения выходного напряжения ΔUу, в вольтах при нормировании отклонения в виде симметричного допуска вычисляют по формуле: где Uнаиб , Uнаим – наибольшее и наименьшее значения выходного напряжения, В. - Значения установившегося отклонения напряжения δUу в процентах, вычисляют по формуле: где Uном – номинальное значение выходного напряжения. - Оборудование считают выдержавшим испытание, если значения установившихся отклонений выходного напряжения находятся в диапазонах нормированных значений. |  |
| Ожидаемый результат | Выходное напряжение ИБП при переходе на АКБ не хуже 220В±10%. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.4 Проверка частоты выходного напряжения и определение значений установившегося отклонения частоты выходного напряжения при работе ИБП от АКБ

| Цель | 1.Проверить частоту выходного напряжения ИБП при переходе на АКБ, и его соответствие заявленным параметрам.. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - При отключенном внешнем напряжении и переходе на батареи, подключить цифровой мультиметр на выход ИБП и определить начальное значение частоты выходного напряжения fн при номинальном токе нагрузки; - Поочередно устанавливать значения выходного тока, равные номинальному, наибольшему и наименьшему нормированным значениям и при каждом из них повторять измерения частоты выходного напряжения - За результаты измерений принимают наибольшее и наименьшее значения частоты выходного напряжения. - Значение установившегося отклонения частоты выходного напряжения при нормировании отклонения в виде симметричного допуска Δfу, в герцах, вычисляют по формуле: где fнаиб , fнаим – наибольшее и наименьшее значения частоты выходного напряжения, Гц. Значение установившегося отклонения частоты выходного напряжения dfу, в процентах, вычисляют по формуле: - где fном – номинальное значение частоты выходного напряжения, Гц. . . |  |
| Ожидаемый результат | Установившееся отклонение частоты выходного напряжения при работе ИБП от АКБ не хуже 50±0,2 Гц. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.5	Определение формы сигнала выходного напряжения и определение коэффициента искажения синусоидальности кривой выходного напряжения (при работе на активную нагрузку) при работе ИБП от АКБ

| Цель | 1. Определить форму сигнала выходного напряжения и коэффициента нелинейных искажений (THD) кривой выходного напряжения (при работе на активную нагрузку) при работе ИБП от АКБ и сравнить с заявленными |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - При отключенном внешнем напряжении и переходе на батареи, подключить цифровой мультиметр и анализатор сети на выход ИБП и установить значение выходного тока, равное номинальному . - Измерять коэффициент искажений синусоидальности кривой выходного напряжения kвых, в процентах, за нормированный интервал времени; - Поочередно устанавливать значения выходного тока, равные номинальному, нормированным наибольшему и наименьшему значениям, и при каждом из них измеряют коэффициент kвых; ИБП считают выдержавшими испытание, если значение коэффициента искажения синусоидальности кривой выходного напряжения не превышает нормированного значения. |  |
| Ожидаемый результат | коэффициента искажения синусоидальности кривой выходного напряжения не превышает 20% |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка выходной мощности  ИБП

| Цель | 1. Определить выходную мощность ИБП и сравнить с заявленной |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подать на вход ИБП номинальное напряжение. - Подключить к выходным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и токовые клещи.. - Подключить номинальную нагрузку, соответствующую заявленной мощности установленного ИБП. Убедиться в нормальной работе ИБП без перехода в аварии и понижения напряжения.. Рассчитать Рвых – мощность, измеренную на выходе, Вт; |  |
| Ожидаемый результат | Рассчитанная мощность должна быть не меньше заявленной. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.7  Проверка   коэффициента полезного действия

| Цель | 1. Провести проверку коэффициента полезного действия |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подать на вход ИБП номинальное напряжение. - Подключить к входным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и токовые клещи. - Подключить номинальную нагрузку, соответствующую заявленной мощности установленного ИБП. Рассчитать мощность во входной цепи. - Подключить к выходным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и токовые клещи. Рассчитать мощность во выходной цепи. - Вычислить значение к.п.д. (η), в процентах, по формуле: η= ( Рвых : Рвх) х 100% Рвх – мощность, измеренная на входе, Вт; Рвых – мощность, измеренная на выходе, Вт; |  |
| Ожидаемый результат | Рассчитанный кпд должен быть не меньше 95% заявленной. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.8 Проверка времени переключения  ИБП на АКБ и обратно

| Цель | 1. Провести проверку времени переключения ИБП на АКБ |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к ИБП источник питания с номинальным напряжением. - Подключить к выходным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и осциллограф. - Подключить номинальную нагрузку, соответствующую мощности установленного ИБП. - Отключить внешнее напряжение питания ИБП. - По осциллографу зафиксировать время переключения на АКБ. - Включить внешнее напряжение. - По осциллографу зафиксировать процесс переключения перехода работы от сети. |  |
| Ожидаемый результат | Время переключения на АКБ не более 4мс и соответствует заявленному. Переключение работы от сети должно произойти после синфазности напряжения сети и инвертора ИБП. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.9 Проверка защиты   ИБП от короткого замыкания (КЗ).

| Цель | 1. Провести проверку защиты ИБП от короткого замыкания (КЗ). |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Замкнуть накоротко выходные клемм ИБП ( создать КЗ). - Подать внешнее напряжение питания ИБП. - Зафиксировать срабатывание автоматической защиты ИБП. - Отключить питание ИБП, и устранить КЗ, дождаться восстановление защиты. - Повторить пп .№ 1,2,3 5 раз. |  |
| Ожидаемый результат | Защита от КЗ срабатывает и восстанавливается после устранения КЗ. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.10 Защита от перегрузки по току на выходе ИБП.

| Цель | 1. Провести проверку защиты от перегрузки по току на выходе ИБП. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к ИБП источник питания с номинальным напряжением. - Подключить к выходным клеммам ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5, осциллограф и токовые клещи - Подключить на выход ИБП регулируемую нагрузку. - Плавно увеличивать величину нагрузки. Зафиксировать момент срабатывания защиты. |  |
| Ожидаемый результат | Защита от перегрузки по току срабатывает в соответствии с заявленными параметрами и восстанавливается после устранения перегрузки. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.11 Проверка защиты батарей ИБП от глубокого разряда.

| Цель | 1 Проверить защиту батарей ИБП от глубокого разряда. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к клеммам АКБ ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5.. - Подключить к выходу ИБП номинальную нагрузку. - Запустить ИБП без внешнего питания на разряд. - Проконтролировать напряжение отключения АКБ. |  |
| Ожидаемый результат | Напряжение отключения АКБ должно быть не менее 10,5В на батарею ( если иное не указано в руководстве по эксплуатации ИБП). |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

4.1.12    Проверка  защиты батарей ИБП от перезаряда.

| Цель | 1 Проверить защиту батарей ИБП от от перезаряда . |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к клеммам АКБ ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5.. - Подключить ИБП к внешней сети не менее чем на 10 час. - Проконтролировать напряжение на АКБ в конце заряда. |  |
| Ожидаемый результат | Напряжение на полностью заряженной АКБ должно быть не более указанного в руководстве по эксплуатации АКБ. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка электропитания нагрузки с одновременным непрерывным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи.

| Цель | - Проверить электропитание нагрузки с одновременным непрерывным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к клеммам АКБ ИБП цифровой мультиметр класса точности не хуже 0,5 и токовые клещи. - Подключить к выходу ИБП номинальную нагрузку. - Подключить ИБП к внешней сети. - Замерить ток заряда АКБ ( не менее 0,1С10 от емкости АКБ). - Проконтролировать напряжение на АКБ.. |  |
| Ожидаемый результат | Ток заряда АКБ должен быть не менее 0,1С10 от емкости АКБ при включенной нагрузке. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка времени резервной работы ИБП от батарей.

| Цель | - Проверить временя резервной работы ИБП от батарей |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к ИБП с полностью заряженными батареями нагрузку - Отключить внешнее напряжение питания ИПБ - Зафиксировать время работы ИБП на АКБ. |  |
| Ожидаемый результат | Время работы ИБП на АКБ должно соответствовать расчетному |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка работы местной сигнализации ИБП.

| Цель | - Проверить работу местной сигнализации ИБП при различных режимах работы. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подключить к ИБП источник питания с номинальным напряжением. - Имитировать аварийные события (пропадание входного напряжения, низкий заряд АКБ,КЗ). |  |
| Ожидаемый результат | При наступлении аварийных событий местная сигнализация (световая, звуковая) должна реагировать в соответствии с заявленными параметрами. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка функции «холодный старт».

| Цель | - Проверить функцию ИБП «холодный старт». |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Отключить от ИБП источник питания. 2 При подключенной номинальной нагрузке включить ИБП. |  |
| Ожидаемый результат | ИБП должен нормально работать от АКБ при «холодном старте». |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка функции «автоматическая перезагрузка»

| Цель | 1 Проверить функцию ИБП «автоматическая перезагрузка». |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Отключить от ИБП источник питания. - Разрядить батарею номинальной нагрузкой до выключения ИБП. - Подать на вход ИБП номинальное напряжение питания |  |
| Ожидаемый результат | ИБП должен автоматически включиться при подачи напряжения . |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка синфазности напряжения инвертора ИБП и сети .

| Цель | 1 Проверить синфазность напряжения. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Подать на вход осциллографа напряжение сети и инвертора ИБП. - Убедиться в синфазности напряжения инвертора ИБП и сети |  |
| Ожидаемый результат | Фаза инвертора ИБП должна совпадать с фазой сетевого напряжения. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

  - Проверка соответствия требованиям нормативных документов и заявленных технических характеристик АКБ.

4.2.1 Визуальный осмотр

| Цель | - Проверка внешнего вида, комплектации, документации и соответствия требуемым габаритам и емкости, взвешивание. |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Провести визуальный осмотр АКБ на соответствие ТТ, проверить комплектацию и документацию., взвесить АКБ. |  |
| Ожидаемый результат | Комплектация: - АКБ (такие же как в ИБП); - Соединительные провода для соединения АКБ Документация - Для АКБ: Технические характеристики, Руководство по эксплуатации, разрядные таблицы. - Вес АКБ соответствует заявленному. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |

    - Проверка герметичности АКБ

| Цель | - Проверить герметичность ( наличие утечки электролита) АКБ |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура | - Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения - Один щуп мультиметра присоединить к одному полюсу АКБ, другим провести по шву, между корпусом и крышкой батареи. |  |
| Ожидаемый результат | В случае отсутствия утечки электролита, измеренное напряжение будет стремится к 0В. |  |
| Комментарии |  |  |
| ☐ Tест пройден |  | ☐ Тест не пройден |